## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2019 YILI KASIM AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | KIRTEKS METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2019-07-15 | GÜNEŞ | 1500 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB GÜNEY fiderinden, TR3 trafo binası C çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR4 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR4 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giden dağıtım hattının 9. direğine XLPE kablo ile bağlı KIRTEKS METAL TEKSTİL SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ye ait 2500kVA trafo tesisinin alçak gerilim barası üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
2 | MEM TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 2019-08-01 | GÜNEŞ | 5000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi, Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB GÜNEY fiderinden, TR3 trafo binasının C çıkışından 3x(1x240+25) Bakır XLPE kablo tertibatıyla güney doğu yönüne giderek 3x477 havai dağıtım hattının 9. direğine XLPE kablo ile bağlı MEM TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. ye ait toplam 23600kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
3 | ENSAR TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş. | 2019-08-08 | GÜNEŞ | 2700 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 hat tertibatıyla TR17 trafo binasına giren dağıtım hattından geçerek TR17 binasının 3x477 tertibatlı A çıkışının 4. direğinden branşman alan 3x3/0 dağıtım hattının 43. direğinden XLPE kablo ile bağlı ENSAR TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş. ye ait toplam 5000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
4 | ING BANK ANONİM ŞİRKETİ | 2019-08-29 | GÜNEŞ | 360 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB MÜDÜRLÜK fiderinden, TR3 trafo binasının B çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey yönüne giderek TR2 trafo binasına giren dağıtım hattından geçerek TR2 binasının hücre çıkışından XLPE kablo ile bağlı olan ING BANK ANONİM ŞİRKETİ'ne ait 1000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
5 | NOPAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2019-08-29 | GÜNEŞ | 2000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 hat tertibatıyla TR17 trafo binasına giren dağıtım hattından geçerek TR17 binasının 3x477 tertibatlı A çıkışının 4. direğinden branşman alan 3x3/0 dağıtım hattının 28. direğinden XLPE kablo ile bağlı NOPAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ye ait toplam 4100kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
6 | HASCEVHER TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 2019-09-10 | GÜNEŞ | 3000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının B çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney batı yönüne giden dağıtım hattının 15. direğinden XLPE kablo ile alınmış hat üzerine paralel bağlı HASCEVHER TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. ye ait toplam 5000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
7 | HASCEVHER METAL SAN.TİC. A.Ş. | 2019-09-10 | GÜNEŞ | 3000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının B çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney batı yönüne giden dağıtım hattının 15. direğinden XLPE kablo ile bağlı HASCEVHER METAL SAN.TİC. A.Ş. ye ait toplam 5000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
8 | HASCEVHER METAL SAN.TİC. A.Ş. | 2019-09-10 | GÜNEŞ | 3000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 hat tertibatıyla batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren dağıtım hattından geçerek TR17 binasının 3x477 tertibatlı A çıkışının 4. direğinden branşman alan 3x3/0 dağıtım hattının 42. direğinden XLPE kablo ile bağlı HASCEVHER METAL SAN.TİC. A.Ş. ye ait toplam 5000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
9 | ELİF İPLİK TEKSTİL OTOMOTİV İNŞ.TİC.SAN. LTD.ŞTİ. | 2019-09-27 | GÜNEŞ | 2700 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB MÜDÜRLÜK fiderinden, TR3 trafo binası A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla güney batı yönüne giden hattın 3. direğinden XLPE kablo ile bağlı olan ELİF İPLİK TEKSTİL OTOMOTİV İNŞ.TİC.SAN. LTD.ŞTİ. ye ait toplam 4100kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
10 | MODENA MENSUCAT DOKUMA SAN.VE TİC. A.Ş. | 2019-10-30 | GÜNEŞ | 2460 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının 3x477 iletken tertibatlı kuzey batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren, TR22 trafo binasının 3x266 iletken tertibatlı güney yönüne giderek TR25 binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR25 trafo binasının A çıkışından 3x266 iletken tertibatlı güney yönüne giden hattın 4. direğinden XLPE kablo ile bağlı MODENA MENSUCAT DOKUMA SAN.VE TİC. A.Ş. ye ait toplam 4500kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
11 | AR-AL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2019-10-30 | GÜNEŞ | 2720 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB MÜDÜRLÜK fiderinden, TR3 trafo binası A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giden hattın 24. direğinden XLPE kablo ile bağlı olan AR-AL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ye ait toplam 7500kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
12 | AR-AL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 2019-10-30 | GÜNEŞ | 1320 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB MÜDÜRLÜK fiderinden, TR3 trafo binası A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giden hattın 20. direğinden XLPE kablo ile bağlı olan AR-AL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ye ait toplam 3600kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
13 | KARBAK METAL SAN. TİC. A.Ş. | 2019-11-19 | GÜNEŞ | 985 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren, TR22 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney doğu yönüne giderek TR18 binasına giren, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giderek TR25 binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR25 trafo binasının B çıkışından 3x1/0 iletken tertibatıyla güney doğu yönüne giden dağıtım hattının 5. direğinden XLPE kablo ile bağlı KARBAK METAL SAN. TİC. A.Ş. ye ait toplam 2500kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
14 | DONE MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş. | 2019-11-27 | GÜNEŞ | 2000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren, TR22 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney doğu yönüne giderek TR18 binasına giren, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giderek TR25 binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR25 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla kuzey yönüne giden dağıtım hattının 5. direğine XLPE kablo ile bağlı DONE MENSUCAT SAN. TİC. A.Ş. ye ait toplam 4100kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.