## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2020 YILI OCAK AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ A.Ş. | 2020-01-13 | Güneş | 15000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB MÜDÜRLÜK fiderinden, TR3 trafo binası A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giden hattın 12. direğinden XLPE kablo ile bağlı olan KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ A.Ş. ye ait toplam 22500kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
2 | MARİTAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 2020-01-13 | Güneş | 1200 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi, Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB GÜNEY fiderinden, TR3 trafo binası C çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR4 trafo binasına giren, TR4 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR5 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR5 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giden dağıtım hattının 10. direğine XLPE kablo ile bağlı MARİTAŞ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ye ait 2000kVA trafo tesisinin alçak gerilim barası üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
3 | ZİRVE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | 2020-01-30 | Güneş | 3900 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının D çıkışından 3x477 iletken tertibatlı kuzey batı yönüne giden hattın 15. direğinden gevşek bağ ve XLPE kablo ile bağlı ZİRVE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. ye ait toplam 6500kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
4 | DURDU GÜRDAL | 2020-01-30 | Güneş | 400 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR22 trafo binasına giren, TR22 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney doğu yönüne giderek TR18 binasına giren dağıtım hatlarından geçerek, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giden dağıtım hattının 16. direğinden XLPE kablo ile bağlı DURDU GÜRDAL'a ait toplam 1000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.