## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2020 YILI HAZİRAN AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | MARTI… | 2020-06-26 | GÜNEŞ | 678 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR18 trafo binasına giren, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giden dağıtım hattının 34. direğinden XLPE kablo ile bağlı MARTI...'a ait toplam 1600kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
2 | ESSAN… | 2020-06-26 | GÜNEŞ | 960 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR18 trafo binasına giren, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giden dağıtım hattının 20. direğinden XLPE kablo ile bağlı ESSAN...'a ait toplam 1600kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
3 | ESLON… | 2020-06-26 | GÜNEŞ | 450 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla kuzey batı yönüne giderek TR17 trafo binasına giren, TR17 trafo binasının A çıkışından 3x477 iletken tertibatıyla batı yönüne giderek TR18 trafo binasına giren, TR18 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla güney yönüne giden dağıtım hattının 18. direğinden XLPE kablo ile bağlı ESLON...'a ait toplam 1000kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.