## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2019 YILI ŞUBAT AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu | SONUÇ
1 | Ensar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. | 2019-02-28 | Güneş | 2700 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi ve YEGM'in uygunluk bildirmesi koşuluyla; Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY (OSB2) ve OSB DERE (OSB1) fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE (OSB1) fiderinden çıkarak TR17 TR22 trafo binaları arasından gevşek bağ ile 4 nolu yola branşman alınarak 19 nolu yol istikametine giden hattın 46. direğine bağlı mevcut XLPE kablo üzerinden trafo tesisinin alçak gerilim barasına bağlanarak Kılavuzlu TM’ ye yönlendirilecektir. | TEİAŞ GÖRÜŞÜ OLUMSUZ OLDUĞUNDAN DOSYA İADE EDİLMİŞTİR.