## Sayfa1
KAHRAMANMARAŞ OSB 2020 YILI MART AYI LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ SANTRAL BAŞVURULARI TEKNİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Sıra No | Firma / Şahıs Adı | Başvuru Tarihi | Kaynak Türü | Güç (kW) | İl Adı | Durumu | Değerlendirme Sonucu
1 | AKYILDIZ MUTFAK EŞYALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 2020-03-17 | GÜNEŞ | 2000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi, Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB GÜNEY ve OSB MÜDÜRLÜK fiderlerinin giriş yaptığı TR3 trafo binasının OSB GÜNEY fiderinden, TR3 trafo binası C çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR4 trafo binasına giren, TR4 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giderek TR5 trafo binasına giren dağıtım hatlarından geçerek TR5 trafo binasının A çıkışından 3x3/0 iletken tertibatıyla doğu yönüne giden dağıtım hattının 7. direğine XLPE kablo ile bağlı AKYILDIZ MUTFAK EŞYALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. ye ait 2500kVA trafo tesisinin alçak gerilim barası üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
2 | GÖRGEL METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-03-30 | GÜNEŞ | 1920 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB KUZEY fiderinden, TR1 trafo binasının D çıkışından 3x477 iletken tertibatlı kuzey batı yönüne giderek TR25 trafo binasına giren dağıtım hattının 27. direğinden XLPE kablo ile bağlı GÖRGEL METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ye ait toplam 3200kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.
3 | RİMSA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 2020-03-30 | GÜNEŞ | 1000 | Kahramanmaraş | Olumlu | TEİAŞ'ın kısa devre arıza akım limiti hususunda uygun görüş vermesi, YEGM'in uygunluk bildirmesi ve Kılavuzlu TM de TRC'nin tesis edilmesi koşullarıyla; Lisanssız Güneş Enerjisi Üretim Tesisi, Kılavuzlu TM’ den çıkan 2x(3x477 MCM) iletkenli OSB KUZEY ve OSB DERE fiderlerinin giriş yaptığı TR1 trafo binasının OSB DERE fiderinden, TR1 trafo binası C çıkışından 3x477 hat tertibatıyla TR17 trafo binasına giren dağıtım hattından geçerek TR17 binasının 3x477 tertibatlı A çıkışının 4. direğinden branşman alan 3x3/0 dağıtım hattının 41. direğinden XLPE kablo ile bağlı RİMSA TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ye ait toplam 1250kVA trafo tesisinin alçak gerilim baraları üzerinden KILAVUZLU TM'NİN YENİ TESİS EDİLECEK OG (TR-C) barasına yönlendirilecektir.